Утверждена постановлением

администрации Чернышковского

городского поселения

от «16 »  октября   2014 г. № 85

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Чернышковского городского поселения,

Чернышковского  муниципального района  Волгоградской области

на период до  2030 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

|  | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах р.п.Чернышковский, Чернышковского поселения, Чернышковского муниципального района Волгоградской области. | 3 |
| Раздел 2 | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 10 |
| Раздел 3 | Перспективные балансы теплоносителя. | 11 |
| Раздел 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 11 |
| Раздел 5. | Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. | 14 |
| Раздел 6. | Перспективные топливные балансы. | 14 |
| Раздел 7. | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 14 |
| Раздел 8. | Решение об определении единой теплоснабжающей организации(организаций). | 15 |
| Раздел 9. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 16 |
| Раздел 10. | Решения по бесхозяйным тепловым сетям. | 16 |
|  | Приложение 1 Схема теплоснабжения р.п.Чернышковский Чернышковского муниципального района |  |
|  | Приложение 2 Схема теплоснабжения х.Волоцкий Чернышковского муниципального района |  |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Чернышковского городского  поселения

Чернышковского муниципального района

Волгоградской области

Введение

Основанием  для разработки схемы теплоснабжения Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернышковского городского поселения;

Раздел 1   Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах  р.п.Чернышковский Чернышковского городского поселения, Чернышковского муниципального района Волгоградской область.

Глава 1.1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Административным центром Чернышковского городского е поселение является р.п.Чернышковский. Границы территории Чернышковского городского поселения установлены Законом Волгоградской области от 22 декабря 2004 года № 976 - ОД «Об установлении границ и наделении статусом Чернышковского района и муниципальных образований в его составе».

Экономический потенциал территории – сельскохозяйственный. Приоритетным направлением в настоящее время является растениеводство.

На территории  Чернышковского городского поселения расположены следующие населенные пункты: р.п.Чернышковский, х.Нижняя Вербовка, х.Волоцкий, х.Ярской.

По состоянию на 01.01.2014 численность населения Чернышковского городского поселения составляет 5896 человек.

Общая площадь земель - 26538га , из них сельскохозяйственных угодий - 23581 га,  в т.ч. пашни - 19707га, пастбищ - 3547 га.

Климат Чернышковского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  В районе часто повторяются засухи и суховеи продолжительностью 30-35 дней в году. Господствует западный и северо-западный ветры, максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

•	Климатическая зона - III-в ;

•	Средняя температура наиболее холодных суток - -30  0С;

•	Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -25  0С;

•	Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

•	Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной пло-щадке соответствуют следующие характеристики:

•	Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

•	Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

•	Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет свыше 340мм, это связано с влиянием Азово-Черноморского водного бассейна.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий.

В р.п.Чернышковский в настоящее время работает 1 котельная на газовом топливе.  Износ котельного оборудования составляет 67%, что приводит к повышенному расходу топлива и электроэнергии. Уровень износа тепловых сетей в среднем составляет 60%.

Структура тепловой сети– двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС).

Общая протяженность действующих тепловых сетей х.Тормосин составляет 0,364 км в том числе:

- надземного исполнения –  0.270 км.

- подземного исполнения –  0,094 км.

74 % изоляции выполнена минераловатными матами со стеклотканью.

Источники  тепловой  энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | № котла | Марка котла | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Установ- лен-ная мощ- ность | Кол-во подключенных потре-бителей | Протяженность тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/час | Шт. | Км. |
| 1 | Котельная № 1 р.п.Чернышковский | р.п.Чернышковский | 1 | КСВ-2,0 «ВК-21» | 3,85 | 5,16 | 132 | 6,6099 |
|  |  |  | 2 | КСВ-2,0 «ВК-21» |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | КСВ-2,0 «ВК-21» |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2 х. Волоцкий | х. Волоцкий |  | КСВ-0,25 | 0,089 | 0,191 | 3 | 0,347 |
|  |  |  |  | КСВ-0,25 |  |  |  |  |

В силу компактного расположения объектов теплопотребления, а также незначительной величине присоединенной нагрузки, в зоне действия отопительной котельной, обеспечение теплом присоединенных потребителей происходит с помощью теплового пункта  находящегося в котельной. Отопительная котельная № 1 в р.п.Чернышковский была построена в 1972 году. Для нагрева теплоносителя в котельной установлены 3 шт. водогрейных горизонтальных жаротрубных котла КСВ-2,0  «ВК-21», которые имеют следующие характеристики:

| Марка водогрейного котла | ВК-21 (КСВ-2,0) |
| --- | --- |
| Мощность, МВт (Гкал) | 2,0 (1,72) |
| Теплопроизводительность, % | 40-95 |
| Горелочные устройства: на газ | ГГСБ-2,2 |
| Вид топлива | газ природный ГОСТ 5542-87 |
| Расход: газ природный ГОСТ 5542-87, м3/ч | 220 |
| Температура воды, 0C: перед котлом после котла | 55 105 |
| Давление воды, МПа | 0,2-0,4 |
| Объем воды пропускаемой через котел, м3 | 36 |
| Водяной объем котла, м3 | 2,15 |
| Давление газа в коллекторе котла, КПа | 40 |
| Давление газа перед горелкой, КПа | 3,5..18 |
| Давление воздуха перед горелкой, КПа | 0,4..1,3-1,6 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление, КПа | 0,03 |
| Разряжение за котлом, Па | -20..+200 |
| Давление в топке, Па | +50..+450 |
| Температура уходящих газов, 0C | 150..200 |
| Коэффициент избытка воздуха | от 1,1 до 1,25 |
| КПД, % | 91 |
| Масса не более, кг | 4000 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 3580 1810 2340 |

Для производства 1 Гкал тепла расходуется 19 квт элекроэнергии.  Среднегодовая загрузка оборудования составляет 50%. Котельная работает сезонно с 15 октября по 15 апреля т.е. 182 дня в году.

Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70  град С.

Отопительная котельная № 2 в х. Волоцкий была построена в 1972 году (реконструирована в 2011 году). Для нагрева теплоносителя в котельной установлены 2 шт. водогрейных горизонтальных жаротрубных котла КСВ-0,25, которые имеют следующие характеристики:

| Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70 град С. Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,25 |
| --- | --- |
| Топливо | Природный газ |
| Расход топлива: газ (QHP=35 МДж/нм3), нм3/ч | 27,0 |
| КПД, % | 92 |
| Температура на выходе/входе, С° | 115/70 |
| Рабочее давление в котле, МПа | 0,5 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,01 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 255 |
| Разряжение за котлом, Па, не более | 30 |
| Коэффициент α | 1.05 |
| Давление/разрежение в топке, Па | +350/-30 |
| Поверхность нагрева, м2 | 6,72 |
| Объем топочного пространства, м3 | 0,146 |
| Объем дымовых газов, м3/ч | 365 |
| Диаметр/длина топочного пространства, м | 464/1165 |
| Температура дымовых газов, С° | 160 |
| Содержание СО/NOх, мг/м3 | 60/80 |
| Тепловыделения наружных поверхностей, кВт | 2,68 |
| Габаритные размеры (д×ш×в), м | 1,74×0,8×1,16 |
| Масса, кг | 490 |

Тарифы на теплоснабжение устанавливаются  комитетом тарифного регулирования Волгоградской области на основании данных, представленных теплоснабжающей организацией о количестве произведенных затрат, необходимых для организации деятельности по производству тепловой энергии. Величины затрат по каждой статье обязательно подтверждаются правовыми актами, нормативно - технической и иной эксплуатационной документацией, устанавливающей законность и целесообразность производства данных видов расходов в процессе производства тепловой энергии. За последние три года Российское законодательство существенно не меняло социальных норм теплопотребления, производственная структура теплоснабжающей организации Чернышковского городского поселения так же не претерпела значительных изменений, тепловая нагрузка осталась на прежнем уровне. В связи с чем тариф на теплоснабжение для теплоснабжающей организации Чернышковского городского  поселения в последние три года устанавливается методом индексации.

Тарифы

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

| Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения) | Вид тарифа | Год (календарная разбивка) | Вода | Год (календарная разбивка) | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
| ООО "Коммунальщик" р. п. Чернышковский | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1331,49 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1460,66 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1215,35 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1397,65 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |
| ООО "Коммунальщик" х. Волоцкий | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 3497,71 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 3834,55 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | - | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | - |

Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии

(Котельная №1 р.п.Чернышковский)

| На какие нужды | Объем тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | сущест-вующая | проекти-руемая |
| Отопление | 7961,4 | - |
| Вентиляция | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Технологические нужды (производственные) | - | - |
| Собственные нужды котельной | 196,13 | - |
| Потери в тепловых сетях | 406,26 | - |
| ИТОГО: | 8563,79 | - |

Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии

(Котельная №2 х. Волоцкий)

| На какие нужды | Объем тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | сущест-вующая | проекти-руемая |
| Отопление | 315,66 | - |
| Вентиляция | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Технологические нужды (производственные) | - | - |
| Собственные нужды котельной | 7,54 | - |
| Потери в тепловых сетях | 63,93 | - |
| ИТОГО: | 387,13 | - |

Потребность в топливе за отопительный период по  котельной №1.

Количество требуемого газообразного топлива за расчетный период в тыс. м3- 1191,20

Количество требуемого условного топлива за расчетный период в ТУТ 1344,39

Потребность в топливе за отопительный период по  котельной №2.

Количество требуемого газообразного топлива за расчетный период в тыс. м3- 53,38

Количество требуемого условного топлива за расчетный период в ТУТ 60,24

Параметры функциональных зон по генеральному плану

| № | Наименование функциональных зон | Площадь на расчетный срок |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1. | Жилая зона | 444,50 | 60,04 | Плотность застройки – 14 чел/га |
| 2. | Общественно-деловая зона | 18,74 | 2,53 |  |
| 3. | Производственная зона | 10,52 | 1,42 |  |
| 4. | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | 46,92 | 6,34 |  |
| 5. | Рекреационная зона | 46,00 | 6,21 |  |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 159,58 | 21,55 |  |
| 7. | Зона специального назначения | 14,14 | 1,91 |  |
|  | ИТОГО | 403,69 | 100 |  |

Градостроительный анализ территории выявил, что размещение социальных объектов местного значения на территории населенного пункта не требуется, ввиду того, что существующая социальная инфраструктура заполнена не на проектную мощность и имеет резерв для развития.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников. Централизованное теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего рекомендуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В зоне расположения существующих сетей теплоснабжения капитальное строительство каких-либо новых объектов практически не возможно, и перспективный спрос на тепловую энергию в поселении остается на прежнем уровне, а возможно и снизится при условии перехода отдельных потребителей на индивидуальное отопление. В той части поселения, где планируется индивидуальная жилая застройка, потребность  на тепловую энергию будет реализована установкой индивидуальных отопительных котлов для жилых домов.

Основным видом теплоснабжения в существующей схеме теплоснабжения является горячая вода в виде теплоносителя. Ответственным за производство тепловой энергии, ее транспортировку и теплоснабжение потребителей является ООО Коммунальщик"

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на Генеральном плане Чернышковского муниципального района.

Основные производственные зоны включают  коммунально-складское хозяйство и инженерную инфраструктуру.

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон, возможным их развитием, как за счет внутренних территориальных резервов, так и освоения новых месторождений в границах поселения.

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Количество заключенных договоров на подключение потребителей к тепловым сетям в отопительном сезоне 2013-2014 гг. осталось неизменным и составляет:

- Котельная № 1 р. п. Чернышковский - 278 шт.

- Котельная № 2 х. Волоцкий – 3 шт.

Показатели перспективного спроса на тепловую мощность, тепловую энергию и теплоноситель на период до 2030 года остаются неизменными.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Чернышковского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Чернышковского городского поселения.

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения градостроительным планом не предусмотрено.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для индивидуальных жилых домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных котлов.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес | Присоединенная нагрузка Гкал/час |  | Установленная мощность Гкал/час |  | Кол-во подключенных потребителей Шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | перспективная | существующая | перспективная | существующая | перспективная |
| 1 | Котельная № 1 р.п.Чернышковский | р.п.Чернышковский | 3,85 |  | 5,16 |  | 278 |  |
| 2 | Котельная № 2 х. Волоцкий | х. Волоцкий | 0,89 |  | 0,191 |  | 3 |  |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Баланс производительности подпитки тепловой сети от котельной № 1 р.п.Чернышковский говорит о том, что при максимальной производительности подпитывающего насоса КМ 8/18 – 8 м3/час, существующая система подпитки  обеспечивает нормальную, бесперебойную работу котельной. Даже при максимальной подпитке тепловой сети в период повреждения участка - до 4 м3/час, наличие бака - аккумулятора емкостью 4,5 м3 обеспечивает работу котельной в нормальном режиме.

Баланс производительности подпитки тепловой сети от котельной № 2 х. Волоцкий говорит о том, что при максимальной производительности автоматической насосной станции Hydrojet JP 5 – 3 м3/час, существующая система подпитки  обеспечивает нормальную, бесперебойную работу котельной. Даже при максимальной подпитке тепловой сети в период повреждения участка - до 4 м3/час, наличие бака - аккумулятора емкостью 3,0 м3 обеспечивает работу котельной в нормальном режиме.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по строительству и  реконструкции источников тепловой энергии

Проектируемую жилую малоэтажную застройку на перспективу развития до 2030 года предполагается снабжать теплом и горячей водой посредством индивидуального отопления  и установок водонагревателей в каждом доме.

В целях снижения затрат на отопление муниципального здания в р.п.Чернышковский, ул.Техническая, 2 предлагается провести в 2016 году реконструкцию пристроенной к этому зданию автономной котельной на жидком топливе (дизельная) в целях перевода её на газообразное топливо (природный газ-метан).

Для уменьшения радиуса теплоснабжения от котельной № 1 р.п.Чернышковский  предлагается установить к 2020 году  блочно-модульную котельную без постоянного обслуживающего персонала для автономного отопления зданий МКОУ «Чернышковская СОШ №1». Почтовый адрес объекта:Волгоградская область, р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, 64.

Децентрализация системы теплоснабжения  зданий МКОУ «Чернышковская СОШ №1»в р.п.Чернышковском позволит:

1.Снизить капитальные вложения Чернышковского городского поселения за счет уменьшения протяженности  тепловых сетей на 1000 м в однотрубном исполнении от центральной котельной.

2. Уменьшить себестоимость производства тепловой энергии РСО за счет снижения затрат на потери тепловой энергии (ежегодно в количестве 117 Гкал) и снижения затрат на техническую эксплуатацию тепловых сетей за счет уменьшения их протяженности  на 1000 м в однотрубном исполнении,  следовательно снизить тарифы на тепловую энергию для населения.

3.Повысить надежность теплоснабжения здания за счет значительного уменьшения протяженности тепловых сетей.

4.Уменьшить затраты бюджета Чернышковского муниципального района на отопление муниципальных зданий (по состоянию на 01.05.2014 на 300 тыс. руб. в год).

5.Благоустроить улицу Цимлянская в р.п.Чернышковский за счет демонтажа тепловых сетей.

6. Оперативно запускать в работу системы отопления зданий МКОУ «Чернышковская СОШ №1»  при понижении температуры наружного воздуха перед отопительным сезоном и после его окончания.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ МОУ ЧЕРНЫШКОВСКАЯ СОШ №1 В Р.П. ЧЕРНЫШКОВСКИЙ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Общая производительность котельной Расход газа Расход тепла, в том числе: на отопление на горячее водоснабжение на вентиляцию Потребляемая мощность электроэнергии Категория электроснабжения Общая стоимость строительства | 600 кВт . 52,3 м3/ч 411000 ккал/ч 298000 ккал/ч 45000 ккал/ч 69000 ккал/ч 10 кВт II 5000 тыс.руб. |
| --- | --- |

При газификации х.Нижняя-Вербовка предлагается установить котлы наружного размещения (встроенную или блочно - модульную котельную) с установленной мощностью 200 кВт для отопления здания сельского дома культуры.

4.2. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по принципу центрального качественного регулирования, согласно которому температура сетевой воды в подающем трубопроводе поддерживается в зависимости от температуры наружного воздуха  (расчётная температура воздуха   -25 0С)

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры

наружного воздуха для котельной №1  р.п.Чернышковский

(температурный график 95 – 70 0С)

| ТЕМПЕРАТУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| наружного воздуха | в трубопроводе |  |
|  | подающий | обратный |
| 12 | 35 | 31 |
| 11 | 36 | 32 |
| 10 | 37 | 33 |
| 9 | 39 | 34 |
| 8 | 40 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 43 | 38 |
| 5 | 45 | 39 |
| 4 | 47 | 40 |
| 3 | 50 | 42 |
| 2 | 52 | 43 |
| 1 | 54 | 44 |
| 0 | 55 | 45 |
| -1 | 57 | 46 |
| -2 | 59 | 47 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 62 | 49 |
| -5 | 64 | 50 |
| -6 | 66 | 52 |
| -7 | 67 | 53 |
| -8 | 69 | 54 |
| -9 | 70 | 55 |
| -10 | 72 | 56 |
| -11 | 73 | 57 |
| -12 | 75 | 58 |
| -13 | 77 | 59 |
| -14 | 78 | 60 |
| -15 | 80 | 61 |
| -16 | 82 | 61 |
| -17 | 83 | 62 |
| -18 | 85 | 63 |
| -19 | 86 | 64 |
| -20 | 88 | 65 |
| -21 | 89 | 66 |
| -22 | 91 | 67 |
| -23 | 92 | 68 |
| -24 | 94 | 69 |
| -25 | 95 | 70 |

Раздел 5. Решения по новому строительству и реконструкции

тепловых сетей.

Учитывая, что генеральным планом Чернышковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Мероприятия по реконструкции теплоснабжения Чернышкловского городского поселения  включают в себя модернизацию наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции (ППУ).

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 С, а при кратковременных воздействиях – до 150 С (при использовании двухслойной изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую прочность.  Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для человека.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующий баланс потребления топлива.

| Наименование котельной. | Существующий баланс основного топлива | Основной вид топлива | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т.у.т. |  |  |
| Котельная № 1 р.п.Чернышковский | 1344,39 | Газ | Нет |
| Котельная № 2 х. Волоцкий | 60,24 | Газ | Нет |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию  и техническое перевооружение.

Новое строительство и реконструкция источников тепловой энергии по пунктам 2 и 3 таблицы будет возможным только при условии привлечения денежных средств из областного и (или) федерального бюджета (ов).

| № п/п | Наименование мероприятий | Стои-мость, тыс руб | Источник финансирования | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1. | Реконструкция пристроенной автономной котельной на жидком топливе (дизельная) к муниципальному зданию в р.п.Чернышковский, ул.Техническая, 2 в целях перевода её на газообразное топливо (природный газ-метан). | 800 | Местный бюджет | 400 | 400 |  |  |
| 2. | Строительство «Блочно-модульная котельная для МОУ Чернышковская СОШ №1 в р.п. Чернышковский Чернышковского муниципального района Волгоградской области» | 5000 | Област-ной и местный бюджеты |  | 5000 |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации и установка котлов наружного размещения с установленной мощностью 200 кВт для отопления здания сельского дома культуры в х. Нижняя-Вербовка | 2500 | Област-ной и местный бюджеты |  | 2500 |  |  |
|  | ИТОГО | 8300 |  | 400 | 7900 |  |  |

Раздел 8.Решение об определении единой теплоснабжающей

организации(организаций).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Эксплуатацию единственной  централизованной котельной № 1 в р.п.Чернышковский осуществляет ООО "Коммунальщик". Данное учреждение отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в р.п.Чернышковский (от котельной №1) ООО "Коммунальщик".

Эксплуатацию единственной  централизованной котельной в х.Волоцкий осуществляет ООО "Коммунальщик". Данное учреждение отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в х.Волоцкий (от котельной №2) ООО "Коммунальщик".

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, обеспечивающее перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком установленной тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных сетей на территории Чернышковского городского  поселения  не установлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.